Abwasser- Hebeanlagen im Doppelpack

Praxis-Tipps zu Anwendung und Einbau

Autor:

Marco Koch, Leiter Seminarwesen, Jung Pumpen GmbH

Wenn eine Abwasser-Doppelanlage nicht steckerfertig geliefert wird, müssen viele Teile bauseits montiert und angeschlossen werden. Genau dabei passieren in der Praxis immer wieder Einbaufehler. In diesem Beitrag geht es darum, wann eine Doppelanlage vorgeschrieben ist, wie man sie richtig installiert und welche typischen Fehler vermieden werden sollten.

- Einzel- oder Doppelanlage: Was sagen die Normen?

In Fällen, wo der Zufluss zur Hebeanlage während des normalen 
Betriebs nicht unterbrochen werden darf, muss die Hebeanlage mit einer zweiten Fördereinrichtung mit gleicher Leistungsfähigkeit ausgerüstet werden, die sich, wenn nötig, selbsttätig einschaltet. Dies gilt z.B. für den Einsatz in Gewerbebetrieben, Gastronomie, Wäschereien oder Gebäuden mit mehreren Nutzungseinheiten.

Relevante Regelwerke sind:

- DIN EN 12056 – Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, Teil 4: Abwasserhebeanlagen – Planung und Bemessung
DIN 1986-100 – Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke,
Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

- DIN EN 12050 – Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung,
Teil 1: Fäkalienhebeanlagen
Teil 2: Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser

- Kommentar zur DIN EN 12056-4

DIN-Normen gelten als anerkannte Regeln der Technik. Sie sind zwar nicht automatisch „Gesetz“, sondern eher Handlungsempfehlungen, spielen aber bei Gewährleistung und Haftung eine große Rolle. Wer nach Norm arbeitet, kann damit in der Regel nachweisen, dass fachgerecht installiert wurde. Für den Fachbetrieb empfiehlt sich daher, nur nach Norm zugelassene Anlagen zu verwenden und nach Herstellerangaben und Norm zu installieren.

Beispiele für Einsatzgebiete von Doppelanlagen

Bild 1: Entwässerung einer Parkgarageneinfahrt mit einer Doppelpumpanlage (Easyfix 50 Duo) im bauseitigen Schacht

Bild: Jung Pumpen GmbH

Bild 2: Entwässerung eines Waschkellers mit mehreren Waschmaschinen in einem Mehrfamilienhaus mittels Überflur Behälter Hebefix 200 mit Doppelanlage (2 x US 73 Pumpen), seitlich an der Wand die zugehörige Steuerung.

Bild: Jung Pumpen GmbH

Bild 3: Rückstausichere Entwässerung (mit Rückstauschleife) einer Duschanlage im Keller im Unterflurbehälter (Baufix 200) mit Doppelanlage (2 x US 73 Pumpen), seitlich an der Wand die zugehörige Steuerung.

Bild: Jung Pumpen GmbH

- Doppelpumpenanlage: So muss sie aufgebaut sein

Wird eine Doppelanlage gefordert, muss sie auch als „echte“ Doppelanlage umgesetzt werden. Beide Pumpen sollen gleich leistungsfähig sein, und jede Pumpe muss allein die anfallende Menge schaffen. Gesteuert wird üblicherweise im Wechselbetrieb, damit beide Pumpen ähnliche Laufzeiten haben und sich eine Pumpe nicht tot steht (Kommentar zur DIN EN 12056-4).

- Wechselbetrieb statt Reserve

Eine fachgerecht ausgeführte Doppelpumpenanlage besteht aus zwei baugleichen Pumpen (gleiche Leistung) und einer passenden Steuerung. Jede einzelne Pumpe muss allein die komplette anfallende Abwassermenge fördern können. Nur so bleibt die Anlage bei Ausfall einer Pumpe weiter voll funktionsfähig. Die Steuerung sorgt dafür, dass die Pumpen im Wechselbetrieb arbeiten, damit beide ähnliche Laufzeiten haben und sich keine Pumpe „tot steht“. Es reicht nicht, einfach eine zweite Pumpe „in Reserve“ hinzustellen (oft auf einem Stein erhöht im Schacht) ohne dass eine Steuerung den Wechselbetrieb beider Pumpen regelt. Ein Parallelbetrieb (beide Pumpen gleichzeitig) ist nur für Spitzenlast gedacht – also als „Joker“, wenn kurzzeitig besonders viel Zulauf ansteht. Die Spitzenlast wird deshalb immer nur in Verbindung mit einem Alarm aktiviert, denn eigentlich soll dieser Fall nie eintreten.

- Rohrreibungsverluste beachten

Zwei Pumpen zusammen fördern nicht automatisch die doppelte Menge. Der Grund ist, dass beide Förderströme meist in eine gemeinsame Druckleitung eingeleitet werden. In diesem gemeinsamen Leitungsabschnitt steigt dann die Fließgeschwindigkeit deutlich an. Mit höherer Geschwindigkeit nehmen aber auch die Rohrreibungsverluste stark zu. Bei zwei getrennten Druckleitungen wäre das anders. Wichtig ist daher die Auswahl der passenden Pumpen mit der notwendigen Förderleistung sowie der richtig dimensionierten Druckrohrleitung.

.

- Steuerungstechnik richtig einstellen

- Bei Behälteranlagen

Bei einer „echten“ Doppelanlage übernimmt die Steuerung die Schaltpunkte Ein, Aus, Alarm und Spitzenlast. Die Anlage läuft im Wechselbetrieb, damit beide Pumpen gleichmäßig genutzt werden. Bei vielen Behälteranlagen ist die Steuerung bereits steckerfertig angeschlossen. Bei einer Störung bzw. einem Ausfall einer Pumpe kommt zunächst die Alarmmeldung, danach schaltet die Steuerung automatisch auf die zweite Pumpe um. Eine frühzeitige Alarmierung ermöglicht es, auf den Defekt zu reagieren, bevor es zum Totalausfall kommt. Bei besonders hohem Zulauf (Spitzenlast) laufen beide Pumpen parallel, um außergewöhnlich hohe Abwassermengen sicher abzuführen. Dazu müssen beide Pumpen betriebsbereit sein.

Bild 4: Eine Doppel-Behälteranlage (hier Compli 1000) übernimmt die Abwasserentsorgung eines Gastronomiebetriebes, in diesem Fall hinter einem Fettabscheider (hier Splitfix). Die steckerfertige Steuerung (HighLogo) regelt den Wechselbetrieb der beiden Pumpen automatisch und gibt Alarm bei Störungen.

Bild: Jung Pumpen GmbH

- Bei Tauchmotorpumpen

Bei der Nassaufstellung von Tauchmotorpumpen werden Doppelanlagen häufig bauseits mit separaten Kugeltauchschaltern aufgebaut, die per Schelle am Druckrohr befestigt werden. Üblich sind drei Schwimmerschalter: Grundlast, Alarm und Spitzenlast, die in der richtigen Reihenfolge, in der passenden Höhe und mit der passenden Kabellänge für die erforderliche Schalthysterese montiert werden. Der Alarm darf nicht als „oberster Schalter“ erst ganz am Ende kommen, denn dann würde die Alarmmeldung erst beim Defekt beider Pumpen erfolgen. Das ist ein häufiger Montagefehler und macht den Sicherheitsvorteil der Doppelanlage zunichte. Für den Fachhandwerker stellt dies einen erheblichen Aufwand dar, zumal zusätzlich die Druckleitungsteile mit den entsprechenden Formstücken passend montiert, geklebt oder geschweißt werden müssen – abhängig vom verwendeten Druckleitungsmaterial.

Bild 5: Doppelanlagen werden üblicherweise durch drei Kugeltauschschalter gesteuert. Wichtig ist die richtige Reihenfolge bei der Anbringung.

Bild: Jung Pumpen GmbH

Vormontierte Sets als Lösung

Als Lösungsmöglichkeit für die Entwässerung von Grauwasser gibt es vormontierte Einbausets (z. B. aus der Reihe Easyfix). Diese Sets sind auf einer Kunststoffplatte vormontiert und beschleunigen den Einbau von Doppelanlagen. Alle Komponenten wie Gleitrohrsystem, Druckleitung mit Rückschlagklappe, Gleitrohrklaue, elastische Verbindung und Schellen sind bis zur Anbindung an die Druckleitung auf einer Platte vormontiert. Nur die entsprechenden Pumpen müssen noch eingehängt werden. Bei Doppelanlagen (Easyfix Duo) ist eine steckerfertige Steuerung für Wechselbetrieb, Alarmmeldungen und Spitzenlast inklusive. Externe Niveaugeber sind nicht erforderlich.

Bild 6: Vormontiertes Einbauset für eine Doppelanlage (Easyfix 32 Duo) inklusive steckerfertiger Steuerung, hier mit zwei U6 K ES Schmutzwasserpumpen. Weitere Niveaugeber (z.B. Tauchschalter) sind nicht erforderlich.

Bild: Jung Pumpen GmbH

- Typische Anwendungsfehler aus der Praxis

- Einleitung von Abwasser von oberhalb der Rückstauebene

Besonders kritisch wird es in Gebäuden, wenn normwidrig auch Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauebene über eine gemeinsame Fallleitung in eine Hebeanlage im Gebäude entwässern. Nach dem Grundprinzip aus DIN EN 12056 sollen Ablaufstellen oberhalb der Rückstauebene im freien Gefälle entwässert und nicht in die Hebeanlage im Keller geleitet werden. Eine solche Installation bedeutet nicht nur eine unnötige Energieverschwendung (mehr Fördermenge bedeutet mehr Stromverbrauch), sondern birgt auch ein Risiko.  Kommt es zur Störung oder zum Rückstau, wird die Hebeanlage zum Engpass, dann läuft das Abwasser aus oberen Geschossen ab und staut bis in die tieferliegenden Leitungen bzw. in den Keller zurück. Im schlimmsten Fall tritt es über die an die Hebeanlage angeschlossenen Entwässerungsgegenstände (Dusche, WC, Waschtisch) im Keller aus. Das kommt in der Sanierung leider immer wieder vor. Eine Doppelanlage reduziert in diesen Fällen zumindest das Risiko – auch wenn es bei normwidrigem Einsatz bleibt.

- Bei Einleitung von Regenwasser in die Hebeanlage im Gebäude

Ein deutlich erhöhtes Schadensrisiko besteht auch, wenn neben dem häuslichen Abwasser zusätzlich Regenwasser von außen in Pumpensümpfe oder Behälter-Hebeanlagen im Gebäude eingeleitet wird. Nach DIN 1986-100 (Schutz gegen Rückstau, u. a. Abschnitt 13.1.3) sind Ablaufstellen für Niederschlagswasser unterhalb der Rückstauebene getrennt vom häuslichen Abwasser und in der Regel über automatisch arbeitende Hebeanlagen außerhalb des Gebäudes anzuschließen. Ausnahmen bilden sog. Kleine Flächen – also Flächen die </= 5 m² groß sind oder Flächen von Grenzbebauungen. Hintergrund: Regenwasser bringt bei Starkregen schlagartig große Zulaufmengen – läuft das alles über eine Anlage im Gebäude, steigt bei Rückstau oder Pumpenausfall das Überflutungsrisiko im Keller deutlich. Solche Fehlanschlüsse findet man vor allem in Bestandsgebäuden mit „historisch gewachsenen“ Leitungswegen; eine saubere Korrektur ist oft nur mit größerem baulichem Aufwand möglich. Die Lösung wäre hier eine außenliegende Pumpstation.

Bild 7: Oberflächenwasser von Flächen unterhalb der Rückstauebene wird außerhalb des Gebäudes in einem Schacht gesammelt und über eine Doppelanlage in den nächsten Kanal gefördert. Einleitungsbeschränkungen des Kanalnetzbetreibers sind in diesen Fällen zu beachten. Die steckerfertige Steuerung ist in diesem Fall im Gebäude angebracht.

Bild: Jung Pumpen GmbH

- Fazit

Richtig geplant, fachgerecht eingebaut und regelmäßig geprüft bieten Doppelpumpenanlagen eine hohe Betriebssicherheit. Insbesondere bei Objekten mit geringer Ausfalltoleranz oder erhöhter Schadensanfälligkeit stellt die Doppelanlage eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Investition dar. Ob eine Einzel- oder Doppelanlage umgesetzt wird, entscheidet am Ende der Betreiber – der Fachbetrieb sollte dafür die Anforderungen aus Norm und Herstellerangaben klar erläutern und damit seiner Beratungspflicht nachkommen. Wichtig: Beratung und Ausführung kurz dokumentieren, um im Gewährleistungs- und Haftungsfall auf der sicheren Seite zu sein.

Datum: 27.05.2026

Pentair Jung Pumpen – Quality made in Germany

Seit mehr als 100 Jahren entwickelt und produziert Jung Pumpen Abwasserpumpen, Hebeanlagen und Pumpstationen für die private Haus- und Grundstücks-entwässerung sowie für Großprojekte in Industrie und Kommunen. Als Systemanbieter für Abwassertechnik und Druckentwässerung gehört das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Jung Pumpen ist ein Tochterunternehmen der Pentair plc mit 9.750 Mitarbeitenden an 150 Standorten weltweit.

Alle angegebenen Pentair-Marken und -Logos sind Eigentum von Pentair. Eingetragene und nicht eingetragene Marken und Logos von Dritten sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.